УДК 331.45:621.311.61

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ АККУМУЛЯТОРЩИКА.

В.Д. Венцель, С.О. Зоря

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – в статье рассматриваются вопросы реконструкции аккумуляторной в одной из организаций г. Омска с целью приведения ее к действующим нормативам по строительной и санитарно-технической части. Кроме того, это позволит улучшить условия труда и привести параметры световой среды и вредного химического фактора до нормативных значений.

Ключевые слова: вредные производственные факторы, газовыделения аккумуляторных батарей, вредные условия труда, зарядка аккумуляторных батарей

Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. В соответствии со ст. 211 Трудового кодекса Российской Федерации [1] «Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности». Однако, в современном производственном процессе еще достаточно много рабочих мест, на которых в силу разных причин используются старые технологии, морально и физически устаревшее оборудование, здания  сооружения.

Авторами в течение учебной, производственной и преддипломной практики студентов были исследованы вредные и опасные производственные факторы и условия труда на рабочем месте аккумуляторщика в одной из организаций г. Омска. В частности, по результатам проведенной аттестации рабочих мест сторонней организацией ими установлено, что на рабочем месте аккумуляторщика имеются отклонения от действующих нормативов по фактору освещенности в зоне производства работ (класс 3.1) и по химическому фактору (класс 3.2) [2]// При анализе сложившейся ситуации были  установлены многочисленные нарушения и отклонения от действующих нормативных документов, устанавливающих требования к аккумуляторным. Основная причина – размещение в  приспособленном  помещении мастерской для ремонта аккумуляторов, хранения и доливки электролита в аккумуляторы и зарядной станции. Кроме того, при зарядке аккумуляторов использовался простой режим – зарядка при постоянном напряжении до полного заряда батареи.

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» [3] аккумуляторная для ремонта и зарядки стартерных аккумуляторов и аккумуляторов, используемых в электрокарах должна состоять из трех помещений: помещение для приема и ремонта аккумуляторов; помещение для хранения кислоты, принадлежностей и для приготовления электролита площадью не менее 4 кв.м.; помещение зарядной (реостатной). К каждому из этих помещений предъявляются еще целый ряд требований, как по строительной части – начиная с материала стен, пола, потолка, окон и дверей (вход в аккумуляторное помещение из бытовых помещений не допускается), так и по санитарно-технической части – наличия естественной и искусственной вентиляции, выполнения особым способом системы отопления и т.д.

Такие особенные требования предъявляются в связи с тем, что аккумуляторные батареи представляют определенную опасность, так как их работа сопровождается электролизом воды и выделением водорода, который с кислородом воздуха образует взрывоопасную смесь. Вместе с газами из аккумуляторов выносятся капельки электролита, которые загрязняют воздух в помещении, ухудшают условия труда и вызывают коррозию металлических деталей.

Вредные выделения из аккумуляторов являются следствием побочных химических реакций, прежде всего электролиза воды. Из кислотных аккумуляторов выделяются газы (водород, кислород и газовые примеси) и серная кислота. Газовыделения из аккумуляторов происходят во всех его состояниях: во время заряда, подзаряда, разряда и бездействия. Наибольшее количество газов выделяется в конце заряда аккумуляторов, причем эти газы в основном состоят из водорода и кислорода в соотношении по объему 2:1.

Газы, образующиеся в аккумуляторе при электролизе воды, всплывают в электролите в виде пузырьков и лопаются на его поверхности. При разрыве пузырей газа образуются мельчайшие капельки электролита, которые выбрасываются в воздух. Таким образом, образуется туман серной кислоты в аккумуляторном помещении. Известно, что при низкой относительной влажности воздуха в аккумуляторном помещении уровень электролита в кислотных аккумуляторах понижается (электролит «испаряется»). Наличие серной кислоты в воздухе помещений иногда в литературе объясняют испарением серной кислоты. Выражение о загрязнении воздуха «парами» серной кислоты неверно. В действительности серная кислота практически не испаряется (при тех температурах и концентрациях электролита, которые характерны для аккумуляторов и капелек серной кислоты), так как незначительная упругость паров серной кислоты делает невозможным испарение ее с поверхности электролита в баке или капельке даже при малой массовой концентрации тумана. При испарении и кипении водных растворов серной кислоты в фазу пара переходит из электролита практически только вода. Это свойство водных растворов серной кислоты используется для концентрирования серной кислоты до 98,3% путем нагревания и выпаривания. Серная кислота присутствует в воздухе аккумуляторных помещений не в виде пара, а в виде тумана, т. е. капельножидком состоянии.

В кислотных аккумуляторах сурьмянистый водород SbН3 образуется в результате взаимодействия атомарного водорода с металлической сурьмой, которая может присутствовать на отрицательном электроде и как составная часть решетки и как результат электролитического отложения. Выделение сурьмянистого водорода наблюдается в основном в конце заряда и выделение водорода увеличивается в результате электролиза воды. Количество выделяющегося из аккумуляторов сурьмянистого водорода зависит от типа и возраста аккумулятора, от содержания сурьмы в свинцово-сурьмяном сплаве. Часть сурьмянистого водорода разлагается в электролите, активной массе и сепараторах, а значительная часть совместно с водородом поступает в воздух помещения. При вентиляции аккумуляторного помещения сурьмянистый водород удаляется с вытяжным воздухом в наружную атмосферу.

При зачистке пластин свинцовых аккумуляторов перед пайкой, пайке пластин, разборке и сборке аккумуляторов и правке пластин в воздух выделяется свинцовая пыль. Зачистка ушек пластин металлическими щетками сопровождается выделением в воздух мельчайшей свинцовой пыли. При пайке свинцовых пластин образуются пары свинца и сурьмы, а также окислы свинца. Пары, попадая в воздух помещения, конденсируются и превращаются в аэрозоль конденсации, частицы которой по своей дисперсности приближаются к дымам. Нужно иметь в виду, что воздух загрязняется свинцовой пылью и парами не только у рабочего места, но и во всем объеме помещения.

Проанализировав возможные варианты реконструкции аккумуляторной, авторами предложен вариант, при котором практически все недостатки действующей аккумуляторной могут быть устранены. Для этого было предложено использовать прилегающее к аккумуляторной помещение склада. Предложено решение строительной части с учетом всех требований, произведен расчет приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей 6...8-кратный обмен воздуха в час. Вентиляция должна включаться перед началом заряда батарей и отключаться не менее, чем через 1,5 ч после его окончания.

Ранее одним из авторов  были произведены исследования возможных газовыделений при различных режимах зарядки аккумуляторных батарей. Кислотный аккумулятор способен на каждой стадии заряда полезно использовать для восстановления активных масс пластин электрический зарядный ток, не превышающий определенного значения. В первый период заряда (до начала заметных газовыделений) ток, проходящий через кислотный аккумулятор, производит только заряд активных масс электродов (расход энергии на реакции саморазряда электродов незначительный и поэтому им можно пренебречь). Во второй период заряда, когда напряжение повышается до напряжения электролиза воды начинается газовыделение из аккумулятора.

С началом газовыделения при заряде только часть зарядного тока используется на обратимый процесс превращения электрической энергии в химическую. Остальная часть расходуется главным образом на электролиз воды. Во второй период заряда скорости процессов заряда активных масс мало зависят от зарядного тока, проходящего через аккумулятор в данной стадии заряда. Заряд, сопровождающийся сильным «кипением» электролита, вреден для аккумулятора, так как газы, вырываясь из пор, разрушают активную массу положительных пластин. Скорость коррозии положительных пластин растет с увеличением количества электричества, поступающего в батарею при заряде, и повышением зарядного тока, что связано с большим выделением тепла.

На основании исследования было предложено изменить режим зарядки, снижая ток ступенями. Заряд начинают большим током в соответствии с располагаемой мощностью зарядного агрегата и поддерживают его неизменным до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет номинального значения. Потом ток снижают наполовину и продолжают заряд. При заряде аккумуляторов током в три ступени выделения газа сокращаются в 2 раза по сравнению с газовыделениями при заряде током в две ступени.

Таким образом, предложенные технические решения после их внедрения позволят:

– привести мастерскую по ремонту и зарядке аккумуляторных батарей в соответствие с установленными строительными и санитарно-техническими требованиями;

– снизить газовыделения при зарядке аккумуляторных батарей;

– приведенный расчет и компоновка светильников позволит привести к действующим нормативам параметры световой среды;

– привести параметры вредного химического фактора к допустимым нормам и в целом улучшить условия труда аккумуляторщика, доведя воздействие вредного фактора до нормативного.

Библиографический список

- Федеральный закон № 197  Трудовой кодекс Российской Федерации, от 30 декабря 2001 г (с изменениями и дополнениями на 14 04. 2014 г)  – М.: «Проспект», 2014. – 246 с.

- Приказ Минтруда Российской Федерации № 33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета по проведению специальной оценки условий труда и инструкция по ее заполнению» (зарегистрирована в Минюсте России 25.03.2014 г. № 31689).  –   "Российская газета" – Федеральный выпуск № 6343 от 28 марта 2014 г.

- Правила устройства электроустановок. Шестое издание, с изменениями, исправлениями и дополнениями, принятыми Главгосэнергонадзором РФ в период с 01.01.92 по 01.01.99. – Санкт-Петербург, 2000. – 908 с.